## Sheet1
1、波特率:115200bps
2、硬件通讯接口方式：485接口通讯
3、采用主从方式，屏幕XK01_C作为主站，QDC01_B作为从站，从站地址:0x1B。
寄存器读取格式
读输出寄存器(0x03):读取从机保持寄存器（U，4X类型）的二进制数据 不支持广播
例：读地址为0X1B的从机，寄存器地址40001（U1）~40002（U2）的状态
查询：
Addr | Fun | Start reg H | Start reg L | Num H | Num L | CRC H | CRC L
1B | 03 | 00 | 00 | 00 | 02 | xx | xx
响应:
Addr | Fun | Byte Count | Data1 H | Data1 L | Data2 H | Data2 L | CRC H | CRC L
1B | 03 | 04 | 11 | AA | 22 | BB | xx | xx
读输入寄存器(0x04):读取从机输入寄存器（3X类型）中的二进制数据 不支持广播
例：读地址为0X1B的从机，寄存器地址30007的状态
查询：
Addr | Fun | Start reg H | Start reg L | Num H | Num L | CRC H | CRC L
1B | 04 | 00 | 06 | 00 | 01 | xx | xx
响应:
Addr | Fun | Byte Count | Data1 H | Data1 L | CRC H | CRC L
1B | 04 | 02 | 11 | AA | xx | xx
写单个输出寄存器(0x06):把一个值预置到一个保持寄存器（4X类型）中，广播时，该功能把值预置到所有从机的相同类型的寄存器中
例 请求0X1B号从机40002的值为2717 。
查询：
Addr | Fun | reg H | reg L | Value H | Value L | CRC H | CRC L
1B | 06 | 00 | 01 | 0A | 9D | xx | xx
响应:
Addr | Fun | reg H | reg L | Value H | Value L | CRC H | CRC L
1B | 06 | 00 | 01 | 0A | 9D | xx | xx
写多个输出寄存器(0x10):把数据按顺序预置到各（4X类型）寄存器中.
例 请求17号从机40002、40003寄存器的值为000A 0102
查询：
Addr | Fun | Start reg H | Start reg L | Num H | Num L | Byte Count | Value H | Value L | Value H | Value L | CRC H | CRC L
1B | 10 | 00 | 01 | 00 | 02 | 04 | 00 | 0A | 01 | 02 | xx | xx
响应:
Addr | Fun | Start reg H | Start reg L | Num H | Num L | CRC H | CRC L
1B | 10 | 00 | 01 | 00 | 02 | xx | xx
类型 | 代号 | 寄存器地址 | 功能 | byte | bit function |  | R/W | 功能码 |  | 备注
输入寄存器 | 3 | 30001 | 实时温度 | [8:15] | NTC2 |  | R | 04 |  | 温度范围：0~125℃
|  |  |  | [0:7] | NTC1
|  | 30002 |  | [8:15] | NTC4
|  |  |  | [0:7] | NTC3
|  | 30003 | 温湿度 | [8:15] | humidity |  |  |  |  | 温度范围：0~125℃ 湿度范围：0~100 RH
|  |  |  | [0:7] | temperature
|  | 30004 | 外部信号 | [8:15] | \
|  |  |  | [1:7] | \
|  |  |  | 0 | 外部信号接入状态： 0：未接入 1：接入
输出寄存器 | 4 | 40001 | 风扇 | [8:15] | \ |  | R/W | 03 | 06/16 | 风速范围：0~6档
|  |  |  | [0:7] | 风速： 001：1档 010：2档 011：3档 100：4档 101：5档 110：6档
|  | 40002 | LED | [8:15] | \
|  |  |  | [1:7] | \
|  |  |  | 0 | LED开关状态： 0：开启 1：关闭
|  | 40003 | 220V_OUT | [8:15] | \
[3:7]
|  |  |  | [0:2] | 220V_OUT开关使能： 0：开启 1：关闭
|  | 40004 | 同步 | [8:15] | \
|  |  |  | [1:7] | \
|  |  |  | 1 | 同步状态： 0:同步关闭 1:同步开启
|  |  |  | [9:15] | 1:允许写模式 0：不允许写模式
|  | 40005 | 模式 | 8
[2:7]
|  |  |  | [0:1] | 001:节能 010:普通 011:强劲
|  | 40006 | 报警温度 | [8:15] | \ |  |  |  |  | 温度范围：0~125℃
|  |  |  | [0:7] | alarm temp value